**长沙市口腔医院供应室水处理设备**

**维修保养采购需求**

一、预算：2.5万元

二、友谊路院、五一路院、新大新门诊部、星沙门诊部等院区的纯水系统进行年度维护保养服务，提供纯水系统年度保养、常规维护、应急抢修等维护保养和技术服务，确保机房出水水质符合国家标准。

三、数量：**4**套机组

四、质量标准：在合同期内，每月对**4**套纯水系统进行水质检测，出具国家认可的第三方检测机构检测报告，并确保检测报告真实有效。乙方必须保护好医院公共财物，如有损坏，按价赔偿，遵守医院的规章制度并保持施工现场的清洁，保证安全，如有安全事故发生，由乙方自行负责，与甲方无关。

五、在维保期限内（自2024年＊月＊日至2025年＊月＊日）

乙方在接到甲方服务申请1 小时内响应, 24小时内到达现场处置处理。

六、维保服务商要求：有纯水系统经营范围并有维护保养服务资格。

七、技术服务要求：

1、每月纯水机房维护保养内容。

1.1管网系统各部分是否有跑冒滴漏现象处理。

1.2检查臭氧发生器、紫外杀菌器等运行状况。

1.3软化器再生补盐确认。

1.4管网加臭氧抑菌的确认。

1.5各水泵检查工况确认。

1.6机房的整理清扫清洁。

2.每季度对直饮水及软化水系统维护保养内容。

2.1保安和精密过滤器清洗，过滤芯更换。

2.2机房紫外线杀菌灯检查和更换。

2.3各水泵电机、控制柜元件螺丝紧固状况。

3.每半年对纯水系统维护保养内容。

3.1纯净水过流式紫外线杀菌灯更换。

3.2反渗透膜冲洗。

3.3石英砂罐和活性炭的冲洗。

3.4应每月对纯水机房水质委托第三方资质检测公司进行抽样检测，出具水样合格的检测报告。

1. 合规性要求：确保维保服务符合相关法律法规和行业标准，乙方保证提供的耗材是全新的，符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。如因乙方提供耗材造成水质问题引发的一切责任及后果均由乙方承担。

九、乙方应在签订合同的30个日历天内完成本次耗材的更换，RO膜、软化树脂、活性炭滤料、多介质滤料、纤维滤芯等。